扬州供热有限公司大运河博物馆 减温减压系统采购招标文件（二次招标）

扬州供热有限公司大运河博物馆减温减压系统采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

**一、项目名称**

扬州供热有限公司大运河博物馆减温减压系统招标采购

**二、招标内容、规格、数量及项目预算**

减温减压系统各组件，系统包含0.5立方米的水箱（配4-20mA磁翻板）及控制系统

 项目预算：招标限价：35万元（含13％增值税，含至施工现场运费）

1. **技术参数要求（合同主要条款）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减温减压前 | 蒸汽压力Mpa | 1.0~1.2 |
| 2 | 蒸汽温度℃ | 230 |
| 3 | 蒸汽流量范围 | 8~11t/h |
| 4 | 减温水温度 | 20℃ |
| 5 | 减温水压力 | 1.5Mpa |
| 6 | 减温减压后 | 蒸汽压力 | 0.8Mpa |
| 7 | 蒸汽温度 | 饱和 |

**四、参加投标的供应商资质要求**

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

 2、投标人具备从事减温减压系统的设计、制造、销售相应的资格和能力；

3、**本项目只接受进口品牌的减温减压系统投标。**

4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

5、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

6、投标方拥有产品检验报告或质保书。

7、本项目不接受联合体投标。

**五、投标须知**

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、 按招标方规定的时间、地点送达招标方处，投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，作为废标

**六、投标文件组成**

1、报价明细表（应包含所有组件，后期不得有增补项目）

注：报价表需将每一组件的品牌和规格型号以及单价均在报价表中列出。

2、系统设计方案图及说明

3、对商务条款的响应（附件一）

 对技术条款的响应（附件一）

4、投标单位情况表（附件二）

5、制造商资格声明（附件三）

6、质保期承诺书

7、质量保证措施的说明

8、生产企业加工及检测设备清单或图片说明

9、供货期承诺书

10、售后服务响应说明（如果出现产品质量问题，投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺）

11、三证合一营业执照

12、生产、经营许可证

13、减温减压系统生产的相关专利证书

14、减温减压系统各部件的品牌及主要参数说明表

15、业绩证明：2017年1月1号以来的减温减压系统在中国国内的销售合同。

16、客户评价

以上资料请注明序号按序装订，复印件必须全部加盖企业红色公章。**同时提供投标文件电子档。**

**七、付款方式（合同主要条款）**

1、合同生效日期起 **10** 个工作日内，供方提交金额为合同总价格25%的收款凭据，需方审核无误后在 **5** 个工作日内，支付给供方合同总价格的 **25%**作为预付款。**供货方出具等额银行保函。**

2、供方将货物全部送至需方工地，验收合格后，开具全额增值税发票（13％）后**1**个月内，需方支付给供方合同总价的**65%**货款。

3、剩余合同总价格的 **10 %**作为质量保证金，系统运行后1年内没有问题，需方支付给供方该套合同总价格的10%(如有问题，应扣除相应部分)：

**八、评标标准**

本次招标采取综合评分法进行评标，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由招标人确定中标候选人顺序。详细评标办法如下：

**1、价格评审（满分40分）**

将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣0.4分，每低于基准价1%扣0.2分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位*。*

投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。

**2、技术评审（满分40分）**

**（1）系统设计方案的合理性，满分10分。**方案合理的得10分，比较合理的得5分，不合理的得0分

**（2）商务、技术条款响应性，满分5分。**完全响应的得5分，不完全响应的得0分。

**（3）有质量保证措施的 5分。满分5分。**

3.1、质保期达到24个月的得3分，达到12个月的得2分，低于12个月或未描述的得0分。

3.2、提供详细质量保证措施方案的得2分，未提供得0分。

**（4）企业有完善加工及检测设备，满分5分。**提供完善齐全资料的得5分，提供一般资料的得3分，不提供得0分

**（5）销售服务（包括响应时间、交货期等），满分5分。**

5.1、售后服务方案完善的，响应时间在8小时之内的得2分；售后服务方案一般的，响应时间在9-12小时之内的得1分；超过12小时的得0分。

5.2、30-40天内供货的得3分，41-50天供货的得2分，51-60天供货的得1分，大于60天的得0分

**（6）从企业规模、技术力量、企业的现场管理、生产过程及检验过程控制、原材料及产品的质量控制等方面评审，满分10分。**优7-10分、良3-6分、一般1-2分、未描述0分。

**3、同类项目良好业绩及信誉（满分20分）**

（1）能够提供近三年（2017年1月1日以来）工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一份得3分，满分18分。

（2）有客户评价的每1个得1分，满分2分

**九、中标条件**

1、投标文件符合招标文件要求。

2、综合评比最高。

3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。

5、最低价不是中标的必要条件。

投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。

**十、投标保证金**

人民币柒仟元整（**开标前未到账视为废标**），请于2020年10月15日12:00前汇入指定账户：扬州招商银行开发区支行
账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同时转为合同履约保证金。

**十一、报价说明**

1、本次招标采用固定总价的形式；

2、本次招标实行总价竞标，该报价为中标的最终报价，**本次招标不收取任何费用**，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含增值税专用发票（13％）和运费。

**十二、投标文件的有效期**

自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

**十三、报名要求及相关文件等资料的获取**

投标文件开始接收时间：2020年 10月 12 日9:30

投标文件接收截止时间：2020年 10 月 19 日11:00

开标时间定于：2020年 10 月 19 日

文件发布媒介：扬州市城控集团官网、扬州供热有限公司网站

文件获取方式：网站自行下载

投标文件接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：徐晨 招标咨询联系人：张越

联系电话：18505229318 联系电话：13092070202

**十四、中标公示**

开评标结束后，将中标结果在扬州市城控集团官网和扬州供热有限公司网站公示3日。

**附件一**

**商务条款偏离表**

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标书条目号 | 招标书商务条款 | 报价书商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

授权代表签字

日期：

**技术规格偏离表**

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及设备位号 | 招标文件要求 | 投标规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签字

日期：

**附件二**

 **投标单位情况表**

投标单位:(公章) 填表日期:

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历及机构 |  |
| 单位优势及特长 |  |
|  单 位 概 况 | 职工总数 | 人 | 生产工人 人 |
| 工程技术人员 人 |
| 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
| 银行贷款 | 万元 |
| 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |
| 净值 万元 | 非生产性 | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 主要产品（供货）情况 | 产品/项目名称 | 上年销售值（万元） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**附件三**

 **制造商资格声明**

1.制造商名称及概况：

　A. 制造商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　B. 总部地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真／电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　C. 成立日期或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　D. 实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　E.近期资产负债表（到\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止）。

　　⑴固定资产：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　⑵流动资产：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　⑶长期债务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　⑷流动债务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　⑸净值：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　F.主要负责人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址（如有的话）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.

　A.关于制造商所提供货物的设施及其它情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  工厂名称和地址 |  | 生产的项目 |  | 年生产能力 |  | 职工人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

　B.制造商不生产而需从其它制造商购买的主要零部件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制造商名称和地址 |  | 主要零部件名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.本制造商生产报价货物的经验（包括：年限、项目业主、额定能力、商业营运起始日期等）。

|  |
| --- |
|  |
|  |

4.近三年该类货物主要销售给国内、外主要用户的名称和地址：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）国内销售 |  |  |
|  （名称和地址） |  | （销售项目） |
|  |  |  |

5.近三年的年营业额：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 |  | 国内 | 国外 | 总额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

6.原材料供应商的名称和地址：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  | 供应商 |
|  |  |  |
|  |  |  |

7.有关开户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.制造商所属的集团公司（如有的话）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.其它情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 电子函件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_